## Accueil
SVP, Remplissez les quatre pages suivantes du questionnaire
Version Check-list : v1.0
METHODE DE CHECK-LIST POUR LA SELECTION ET L'EVALUATION DU POTENTIEL D'INTEGRATION D'UN SYSTEME DE CLIMATISATION/CHAUFFAGE SOLAIRE SUR UN BÂTIMENT
INTRODUCTION
L'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments est un chalenge très important à emporter pour diminuer les consommations en énergie primaire. Au sud de l'Europe, la plupart des bâtiments, en particulier ceux du secteur tertiaire, ont besoin d'un moyen de climatisations actif pour assurer un niveau de confort estival acceptable ; l'utilisation du soleil pour cette application est ainsi très souvent un excellent moyen de réduire les consommations en énergie fossile. Les technologies de climatisation solaires existent et ont déjà prouvées leur efficacité sur des installations de démonstration. Néanmoins, des précautions particulières à différent niveaux doivent être prises pour être dans les meilleures conditions possibles.
Cette méthode d'évaluation de projet est basée sur une check-list. La décomposition du problème en étapes successives permet d'évaluer aisément si un projet est réalisable ou pas dés sa phase de préfaisabilité. S'il l'est, cette méthode montre dans un deuxième temps les conditions nécessaires pour quelques paramètres du projet : composants, bureau d'étude, maître d'ouvrage, installateur, personnel d'exploitation et de maintenance, et suivi de l'installation.
Grâce à cette méthode basée sur une check-list, l'intégration d'un système de climatisation/chauffage solaire peut être effectuée dans de bonnes conditions. Par exemple, cette méthode est capable de faire apparaitre les paramètres décisifs qui pourraient être très défavorables à la réalisation d'un projet. Cette check-list, mise au point initialement dans le cadre de la Tâche 38 de l'IEA, est basée sur les retours d'expériences d'installations de climatisations solaires Européennes.
POURQUOI UNE CHECK-LIST ?
Tout d'abord, il faut préciser que cette présente méthode n'est applicable que dans le contexte actuel de projets de démonstration de climatisations solaires, et sera peut être obsolète lorsque les prix diminueront et que la fiabilité des installations sera plus importante. Les systèmes de climatisations considérés par cet outil, sont ceux utilisant l'énergie thermique du soleil pour faire fonctionner l'installation. Il a été décidé d'utiliser une check-list car l'expérience a montré que pour qu'une installation de climatisation solaire soit réussie, elle doit remplir certaines conditions : certaines techniques, économiques, ou organisationnelles. Certaines de ces conditions sont absolument nécessaires, les autres sont plus ou moins importantes. Mais au stade de l'étude de faisabilité, une succession de questions doivent être posées, et leurs réponses doivent donner une bonne idée de la faisabilité ou non faisabilité du projet. Cette check-list synthétique est un bon moyen pour regrouper dans un même document ces conditions et le positionnement du projet pour chacune d'entre elles. Un système de notation a même été imaginé pour quantifier et comparer la pertinence d'un projet par rapport à un autre.
CONTACTS :
ADEME, 500 Route des Lucioles - 06560 VALBONNE
Tel : 0493957253 - Fax : 0493653196 - E-mail : celine.coulaud@ademe.fr
ENERPLAN, Le Forum B - 515 avenue de la Tramontane - Zone Athélia IV -13600 La Ciotat
Tel : 0442324320 - Fax : 0442084494 – E-mail : valerie.laplagne@enerplan.asso.fr
TECSOL SA, 105, avenue Alfred Kastler – BP 90434 – F-66000 Perpignan - FRANCE
Tel : 0468681640 - Fax : 0468681641 - E-mail : daniel.mugnier@tecsol.fr ; romain@tecsol.fr
LE PROGRAMME EMERGENCE
Un mécanisme de financement, appelé Programme Emergence, spécifique aux installations de climatisation et chauffage solaire a été développé en France en 2009 et est maintenant actif en 2010. Ce programme a pour but de développer la filière de la climatisation en France et d’améliorer la fiabilité des installations en ne finançant que des projets de climatisation/chauffage solaire de très bonne qualité.
Les subventions ne seront accordées que sous réserve des trois critères suivants :
- Le projet doit être cohérent : bâtiments cibles à faible consommation, énergie solaire utilisée pour le chauffage et pour la climatisation, etc.
- Niveau d’énergie utile calorifique (sur tout territoire français) : 450 kWh/m².an
- Valeur minimale de l’efficacité frigorifique du système : COPélec supérieur à 5
Pour calculer ces indicateurs de performances, et pour vérifier le bon fonctionnement de l’installation, cette dernière devra faire l’objet d’un suivi régulier pendant au moins les deux premières années de fonctionnement. Ce suivi sera également pris en compte pour le processus de financement.
Enfin, si ce projet respecte tous ces critères la subvention s’élèvera à 35 000 €/TEP avec une limite haute comprise entre 60% et 80% du montant total de l’investissement.

## Projet
Description du projet
Maitre d'ouvrage :
Lieu cible :
Type de bâtiment :
Description succincte :

## Faisabilité Technique
Faisabilité Technique
Réponses
Aide
Bâtiment | Climat de la zone considérée | ?
| Surface disponible pour les capteurs (R = Surface du bâtiment/Surface solaire disponible) | ?
| Espace disponible pour le local technique | ?
| Réseau de distribution de chauffage et de climatisation adapté | ?
| Matériel conventionnel adapté de chauffage/climatisation existant ou prévu | ?
| Solutions passives ou bioclimatiques prévues ou installées | ?
| Prévoyez-vous de faire appel à un installateur et un bureau d'étude ayant une bonne expérience dans les domaines de climatisation/chauffage solaire? | ?
Charges | Corrélation entre la production journalière et la charge thermique | ?
| Corrélation entre la production annuelle et la charge thermique | ?
| Besoin en énergie (climatisation, chauffage, et eau chaude) tout au long de l'année | ?
| Dans le cas de la climatisation : système solaire assisté d'un appoint | ?
Note on H10: Cette information donne indirectement le potentiel de production énergétique du système. Elle donne aussi une information sur la corrélation entre les charges de chauffage et de climatisation et l'énergie solaire disponible. Sélectionnez le type de climat dans lequel est situé le bâtiment.
Note on H11: L'espace disponible pour l'implantation du champ de capteurs solaires est très important. Ce champ sera implanté préférablement sur le toit pour éviter la perte d'espace au sol, les possibles ombrages, et pour des raisons esthétiques. Le toit doit être adapté au poids des capteurs et de la structure de support. Pour calculer le ratio pour répondre à la question, il faut faire le quotient entre la surface du bâtiment à rafraîchir et l'espace disponible sur le toit. Les bâtiments de moins de trois étages donnent habituellement de bons résultats (R<2,5).
Note on H12: Dans le cas d'un système de climatisation solaire par absorption ou par adsorption, un espace dédié doit être disponible dans le bâtiment, non loin de l'endroit où le système d'évacuation de la chaleur (tour de refroidissement humide ou sèche) sera installé. Une arrivée d'eau et d'électricité doit être disponible dans ce local. Conditions pour la surface du local : - pour 10kW (300m²) 10m² sont requis - pour 35kW (1000m²) 15m² sont requis - pour 100kW (3000m²) 20m² sont requis
Note on H13: On peut considérer que le réseau de distribution est adapté lorsqu'est déjà installé un réseau de conduites d'air isolées pour les systèmes DEC, et lorsque un réseau chaud/froid de canalisations isolées est déjà installé pour les systèmes à ab/adsorption. Par exemple, si le bâtiment existant n'est muni que d'un réseau d'eau chaude, l'adaptation pour avoir un réseau chaud/froid peut être très onéreuse.
Note on H14: La présence sur le bâtiment de matériels de production de chauffage et de climatisation conventionnels peut être très importante car le système solaire doit être intégré dans ce système complet. Si possible, la régulation du système solaire devra également gérer les systèmes d'appoints conventionnels existants ou prévus. L'appoint doit fonctionner pour le chauffage (ex: chaudière à 70°C-95°C) et pour la climatisation (PAC).
Note on H15: Avant d'installer un système de climatisation, même solaire, il est primordial de chercher à réduire des charges thermiques grâce à des solutions passives et naturelles comme : utilisation de protections solaires, sur-ventilation nocturne, végétation adaptée, etc.
Note on H16: Etant donné que la filière de la climatisation solaire est encore émergente et en développement, on peut considérer que l'installateur et le bureau d'étude ont une bonne expérience s'ils ont tout les deux conçus/installés au moins une installation de climatisation solaire ces dernières années.
Note on H17: Pour être efficace, le système de climatisation solaire doit fonctionner quand les besoins en climatisation se font ressentir (en d'autre termes, il faut limiter les stockages d'énergie). Ainsi, pour respecter cette condition, il faut que les besoins en climatisation se fassent principalement ressentir entre 10h et 18h.
Note on H18: Pour être intéressant, un système de climatisation solaire doit fonctionner le plus longtemps possible en été, donc la période de climatisation doit être la plus longue possible dans le bâtiment. Ainsi, un bâtiment avec une longue période de fermeture en été n'est pas favorable à l'implantation d'un système de climatisation solaire, même si les charges de ce bâtiment sont élevées lorsqu'il est ouvert.
Note on H19: Le système de climatisation solaire doit être réversible (sauf dans le cas rare dans lesquels les charges de climatisation sont présentes pout au long de l'année). Dans ce cas, l'énergie du soleil est directement utilisée pour le procédé de chauffage. Les charge de climatisation et de chauffage doivent ainsi être les plus complémentaires possible, pour que le système puisse être utilisé sans périodes d'intersaisons significatives. Une autre charge qui peut être particulièrement utile à exploiter est le besoin en eau chaude du bâtiment, particulièrement intéressant lorsqu'ils sont importants et constants au printemps, en automne, et en hiver.
Note on H20: Si un niveau de température doit être absolument assuré dans le bâtiment, le système solaire ne peut pas être le seul système en opération. Dans la majorité des bâtiments, même si cette consigne de température ne doit pas strictement être assurée, les occupants ont besoin de climatisation lorsque le temps est nuageux, mais chaud et humide (temps orageux). C'est pourquoi, dans la plupart des cas, un système d'appoint complète le système solaire.
La première partie de la check-list concerne tout naturellement le bâtiment ciblé pour l'implantation d'un système de climatisation/chauffage solaire, ainsi que ses caractéristiques techniques.
Pour chaque question, sélectionnez une réponse proposée dans la liste déroulante.
Laissez la case vide s'il ne vous est pas possible d'y répondre.

## Faisabilité Economique
Faisabilité Economique
Réponses
Aide
Coût des énergies | Pays | ?
| Coût de l'énergie substituée | ?
| Coût de l'eau | ?
Maître d'ouvrage | Possibilité de faire d'importants investissements | ?
| Motivations du maître d'ouvrage | ?
| Importance de l'impact marketing | ?
| Subventions nationales et internationales | ?
| Stabilité financière du maître d'ouvrage | ?
Note on H13: Les coûts des énergies (eau, et énergie conventionnelle substituée) dépendent du pays dans lequel sera implanté le système de climatisation / chauffage solaire.
Note on H14: Dans la plupart des cas, le système solaire remplace un système de climatisation classique consommant une énergie conventionnelle fossile ou fissile. Dans ces condition, au plus le coût de l'énergie substituée est élevée, au plus les conditions sont favorables à l'implantation d'un système de climatisation solaire. Les niveaux de prix dépendent du pays dans lequel le projet sera développé (cf. cellule à droite de la cellule réponse).
Note on H15: L'installation de climatisation solaire a besoin d'eau pour l'humidification de l'air dans le cas des systèmes DEC, ou dans les tours de refroidissement humides dans le cas des systèmes à ab/adsorption. A titre indicatif, un système solaire d'environ 35kW consomme à pleine charge environ 3 à 5 litres d'eau par kWh de froid produit en été. Toutefois, une solution pour éviter la consommation en eau est d'utiliser une tour aéroréfrigérante sèche.
Note on H16: Un système de climatisation solaire requiert un gros investissement financier en début de projet. Cet investissement est d'environ 5000-8000€/kWfroid pour les petites installations de moins de 20kW, et environ 4000-6000€/kWfroid pour les installations d'une capacité supérieure à 20kW. Ainsi, le maitre d'ouvrage doit être capable d'investir une grande somme d'argent en début de projet.
Note on H17: Sans une large approche environnementale, le projet sera difficile à justifier. Le maître d'ouvrage doit considérer le projet de climatisation/chauffage solaire avec une vision globale : comme un système producteur d'énergie, comme une économie d'énergie primaire, mais également comme une solution diminuant les émissions de CO2 et respectant l'environnement.
Note on H18: Pour quelques entreprises ou institutions particulières, l'impact marketing de l'installation d'un système de climatisation solaire peut être très bénéfique sur l'image de marque de la société. Ce système solaire est un symbole de l'action en faveur de l'environnement menée par le maître d'ouvrage, et de son implication pour réduire sa consommation en énergie fossile.
Note on H19: Pour être économiquement viable, le système de démonstration doit absolument être supporté par un système d'aides et de subventions. Le niveau potentiel des aides nationales ou internationales doivent être rapidement identifiées, et doivent apparaitre dans cette check-list. (cf. la page d'accueil pour les niveaux d'aides accordés par le programme Emergence).
Note on H20: Cette condition est liée au délai pouvant être très important entre la réalisation du projet et le versement des aides financières. Etant donné que le niveau d'investissement est important en comparaison avec les systèmes conventionnels équivalents, le maitre d'ouvrage doit être économiquement solide. En d'autres termes, le maitre d'ouvrage doit avoir un fond de roulement assez suffisant pour patienter jusqu'au versement des subventions.
Il est important de souligner que ce genre de projet de climatisation solaire n'a pas de chances d'aboutir s'il est comparé grossièrement d'un point de vue économique à un système conventionnel. C'est pourquoi les analyses économiques réalisées doivent absolument prendre e compte d'autres éléments qu'un simple temps de retour sur investissement.
Pour chaque question, sélectionnez une réponse proposée dans la liste déroulante.
Laissez la case vide s'il ne vous est pas possible d'y répondre.

## Faisabilité O&M
Faisabilité O&M
Réponses
Aide
Exploitation et Maintenance | Personnel technique : compétent et informé sur les actions régulières d'O&M | ?
| Les actions d'O&M peuvent-elles améliorer la régulation du système ? | ?
Suivi | Présence d'un suivi financé et à long terme | ?
| Traitement des données et analyse | ?
Note on H17: Le bâtiment ciblé doit disposer d'un personnel technique qualifié dans les domaines suivants : solaire thermique, technologies de sorption, traitement de l'eau (si une tour de refroidissement est utilisée dans le système).
Note on H18: Si les procédures d'O&M sont réalisées par un professionnel qualifié, ces opérations peuvent permettre d'identifier ou de réparer certains problèmes qui peuvent apparaitre quand l'installation est en fonctionnement. Ainsi, le système et sa régulation sont en permanence optimisés.
Note on H19: Le suivi de l'installation est impératif pour deux raisons. Tout d'abord pour contrôler le système et son bon fonctionnement au jour le jour ; cela permet de déceler certains défauts sur le système et de prévenir le personnel technique en cas de problèmes. Ensuite, cela permet d'évaluer les performances à plus long terme du système. Pour répondre à la question de cette check list, on considère "long terme" comme plus de deux ans, et "financé" comme bénéficiant de 50% ou plus de subventions.
Note on H20: Il est important que les données soient collectées régulièrement et sauvegardées. Ensuite ces données doivent être analysées par une institution compétente pour vérifier le bon fonctionnement de l'installation et ses performances.
Etant donné le caractère encore innovant et démonstratifs des projets, le bâtiment ciblé devra disposer en interne d'un personnel technique compétent. Si le bâtiment ne dispose pas de ce genre de personnel, il faudra absolument faire appel à un personnel extérieur, étant proche de l'installation et disponible. En effet, l'utilisation d'une machine à sorption pour produire du froid requiert des actions d'opérations et de maintenances très spécifiques.
L'un des dangers serait de commissionner une installation de climatisation solaire sans un système de suivi significatif et fiable. Ce phénomène peut être entrainé par la prévision d'un investissement important simplement pour le système d'exploitation.
Pour chaque question, sélectionnez une réponse proposée dans la liste déroulante.
Laissez la case vide s'il ne vous est pas possible d'y répondre.

## Résultats
Résultats
Resultat : | 0 | / 20
Conclusions :
Votre projet semble difficile à réaliser, mais il aurait besoin d'une étude plus poussée, effectuée par un bureau d'étude, pour donner une conclusion définitive.
Ce résultat est basé sur les réponses qui ont été données plus tôt, et n'est qu'une évaluation globale du projet. En cas de problème, ou pour toute information, vous pouvez contacter le bureau d'étude TECSOL.
Une note globale entre -20 et +20 est ici calculée. Lorsque la note est supérieure à 10/20, le projet est a priori aisé à mettre en place, et a de très bonnes chances d'aboutir. Entre 5/20 et 10/20, le projet présente quelques difficultés mais il a toutefois d'assez bonnes chances d'aboutir. Si la note est inférieure à 5/20, le projet sera difficilement réalisable. Si la note s'avère être négative, le projet n'est pas adapté à ce genre de système solaire.
CONTACTS :
ADEME, 500 Route des Lucioles - 06560 VALBONNE
Tel : 0493957253 - Fax : 0493653196 - E-mail : celine.coulaud@ademe.fr
ENERPLAN, Le Forum B - 515 avenue de la Tramontane - Zone Athélia IV -13600 La Ciotat
Tel : 0442324320 - Fax : 0442084494 – E-mail : valerie.laplagne@enerplan.asso.fr
TECSOL SA, 105, avenue Alfred Kastler – BP 90434 – F-66000 Perpignan - FRANCE
Tel : 0468681640 - Fax : 0468681641 - E-mail : daniel.mugnier@tecsol.fr ; romain@tecsol.fr

## Calculs
CALCULS
Page 1
Faisabilité Technique
Numéro | Questions | Réponses | Poids | Résultat
1 | Climat de la zone considérée | Climat Méditerranéen | 1 | 0
|  | Climat Continental | 0
|  | Climat Océanique | -1
|  | Climat Désertique | 0
|  | Climat Tropical | 0
|  | Climat Montagnard | 1
2 | Surface disponible pour les capteurs (R = Surface du bâtiment/Surface solaire disponible) | R<2.5 | 1 | 0
|  | 2.5<R<3.5 | 0
|  | R>3.5 | -1
3 | Espace disponible pour le local technique | Respecte les conditions | 2 | 0
|  | Ne respecte pas les conditions | -2
|  | Ne sait pas | 0
4 | Réseau de distribution de chauffage et de climatisation adapté | Réseau adapté : chaud/froid | 2 | 0
|  | Pas de réseau de distribution | 0
|  | Uniquement réseau chaud à haute température | -2
5 | Matériel conventionnel adapté de chauffage/climatisation existant ou prévu | Existant ou Prévu (non inclus dans le projet solaire) | 1 | 0
|  | Prévu (inclus dans le projet solaire) | 0.5
|  | Non existant et Non prévu | 0
|  | Existant mais pas adapté | -1
6 | Solutions passives ou bioclimatiques prévues ou installées | Oui | 1 | 0
|  | Non | -1
|  | Ne sait pas | 0
7 | Prévoyez-vous de faire appel à un installateur et un bureau d'étude ayant une bonne expérience dans les domaines de climatisation/chauffage solaire? | Oui | 1 | 0
|  | Non | -1
|  | Ne sait pas | 0
8 | Corrélation entre la production journalière et la charge thermique | La charge est complètement liée au soleil | 1 | 0
|  | Une partie de la charge est en relation avec le soleil | 0
|  | La charge n'est pas liée au soleil | -1
9 | Corrélation entre la production annuelle et la charge thermique | Le bâtiment est toujours ouvert | 2 | 0
|  | Quelques périodes de fermetures durant l'année | 0
|  | Longues périodes de fermetures | -2
10 | Besoin en énergie (climatisation, chauffage, et eau chaude) tout au long de l'année | Toute l'année | 2 | 0
|  | Pas de besoins inter-saisonniers | 0
|  | Pas de besoins en hiver | -2
11 | Dans le cas de la climatisation : système solaire assisté d'un appoint | Appoint existant/prévu | 1 | 0
|  | Ne sait pas | 0
|  | Pas d'appoint | -1
Page 2
Faisabilité Economique
Numéro | Questions | Réponses | Poids | Résultat
1 | Coût de l'énergie substituée | Coût élevé | 1 | 0
|  | Coût moyen | 0
|  | Coût bas | -1
2 | Coût de l'eau | Coût élevé | -1 | 0
|  | Coût moyen | 0
|  | Coût bas | 1
|  | Pas besoin d'eau (tour sèche prévue) | 2
3 | Possibilité de faire d'importants investissements | Suffisamment pour respecter les conditions | 1 | 0
|  | Investissement difficile | 0
|  | Pas suffisamment pour respecter les conditions | -1
|  | Ne sait pas | 0
4 | Motivations du maître d'ouvrage | Très motivé (Prêt à prendre des risques pour le prestige) | 2 | 0
|  | Motivé (Veut principalement protéger l'environnement) | 1
|  | Pas vraiment motivé (Pense surtout aux économies) | -2
5 | Importance de l'impact marketing | Très important | 1 | 0
|  | Pas vraiment important | 0
|  | Pas d'impact | -1
7 | Subventions nationales et internationales | Taux important (>50%) | 1 | 0
|  | Entre 20% et 50% | 0
|  | Faible taux (<20%) | -1
8 | Stabilité financière du maître d'ouvrage | Suffisamment stable pour supporter l'investissement | 1 | 0
|  | Stable pour l'instant | 0
|  | Les investissements sont risqués | -1
Page 3
Faisabilité Organisationnelle
Numéro | Questions | Réponses | Poids | Résultat
1 | Personnel technique : compétent et informé sur les actions régulières d'O&M | Compétent et interne | 1 | 0
|  | Compétent et externe (sous-traité) | 0
|  | Pas compétent ou pas de personnel technique | -1
2 | Les actions d'O&M peuvent-elles améliorer la régulation du système? | Oui | 1 | 0
|  | Non | -1
|  | Ne sait pas | 0
3 | Présence d'un suivi financé et à long terme | Long terme ET financé | 1 | 0
|  | Court terme OU non financé | 0
|  | Pas de suivi | -1
4 | Traitement des données et analyse | Prévu | 1 | 0
|  | Non prévu | -1
|  | Ne sait pas | 0
Résultat Final |  |  | 28 | 0
Somme des poids
Country: Cost of energy
|  |  | Coût de l'énergie | Coût de l'eau
1 | Pays | Autriche | Coût élevé > 0,1 €/kWh Coût moyen > 0,05 €/kWh Coût faible < 0,05 €/kWh | Coût élevé > 3 €/m3 Coût moyen > 2 €/m3 Coût bas < 2 €/m3
|  | Canada | Coût élevé > 0,1 €/kWh Coût moyen > 0,05 €/kWh Coût faible < 0,05 €/kWh | Coût élevé > 3 €/m3 Coût moyen > 2 €/m3 Coût bas < 2 €/m3
|  | France | Coût élevé > 0,1 €/kWh Coût moyen > 0,05 €/kWh Coût faible < 0,05 €/kWh | Coût élevé > 3 €/m3 Coût moyen > 2 €/m3 Coût bas < 2 €/m3
|  | Allemagne | Coût élevé > 0,1 €/kWh Coût moyen > 0,05 €/kWh Coût faible < 0,05 €/kWh | Coût élevé > 3 €/m3 Coût moyen > 2 €/m3 Coût bas < 2 €/m3
|  | Grèce | Coût élevé > 0,1 €/kWh Coût moyen > 0,05 €/kWh Coût faible < 0,05 €/kWh | Coût élevé > 3 €/m3 Coût moyen > 2 €/m3 Coût bas < 2 €/m3
|  | Italie | Coût élevé > 0,1 €/kWh Coût moyen > 0,05 €/kWh Coût faible < 0,05 €/kWh | Coût élevé > 3 €/m3 Coût moyen > 2 €/m3 Coût bas < 2 €/m3
|  | Espagne | Coût élevé > 0,1 €/kWh Coût moyen > 0,05 €/kWh Coût faible < 0,05 €/kWh | Coût élevé > 3 €/m3 Coût moyen > 2 €/m3 Coût bas < 2 €/m3
|  | Suisse | Coût élevé > 0,1 €/kWh Coût moyen > 0,05 €/kWh Coût faible < 0,05 €/kWh | Coût élevé > 3 €/m3 Coût moyen > 2 €/m3 Coût bas < 2 €/m3